中山市公共交通运输集团有限公司

三乡片区公交车辆充电服务采购项目

评

选

文

件

中山市公共交通运输集团有限公司

2025年12月

目  录

第一部分  邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  评选办法

- 参评文件参考格式

- 邀请函

中山市公共交通运输集团有限公司（下称采购人）现有多条公交线路约90辆公交车辆在原中山市三乡镇中心汽车客运站（地址：中山市三乡镇泉润大街1号，下称三乡客运站）及附近始发，为满足该批车辆的日间充电需求，保障采购人在三乡客运站附近公交线路的正常服务，根据采购人实际需求情况，采购人现公开选取采购三乡中心片区专用充电站。中选人在合作期内为采购人提供专用充电桩、充电车位，负责充电站的运营、维护及消防、用电等安全管理，采购人支付充电服务费。

- 项目名称：中山公交三乡片区公交车辆充电服务采购项目。

- 计划日均充电量：3000kWh。

- 充电服务费上限价：0.26元/千瓦时。

- 合同年限：1年，由采购人与中选人签订充电服务合同之日起开始计算。

- 参评单位的资格要求

- 依法在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照或事业单位法人证书，营业执照经营范围须有“新能源汽车充电服务”相关内容。

- 参评单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。

- 由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；

2、若分公司参选：参评单位为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对参评单位进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。

- 充电站场地所在地块用地性质符合国家法律法规相关充电站建设要求和用电报装的相关条件，属租赁场地的，租赁剩余期限不少于1年。（提供土地使用证，如有房产证、租赁合同一并提供）

- 距离三乡客运站公交站往返总路程不超过6公里。

- 专用充电车位不少于10个（宽度不少于3.5米，长度不少于12米），出入口宽度不少于5米。

- 充电桩单枪最高功率不低于120kW，充电枪总数不少于10支，充电站总功率不低于1000kW。

- 专用充电车位在保障采购人公交车辆充电的前提下，可向社会提供有偿充电服务，对外经营实际服务费收入（扣除引流平台抽成后收入），采购人分成不少于30%。对外经营电损采购人承担比例与分成比例一致。

- 报价不超过0.26元/千瓦时。

- 充电站为采购人提供专用电表和独立缴费账户，由采购人直接向供电部门结算。

- 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不能同时参与本项目。

- 本项目不接受联合体，不允许转包、分包。

六、获取评选文件

（一）本项目的采购公告信息在采购人官方媒体（https://www.zsbus.cn/）以及中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn/）公布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的单位自行在有关公告网站下载评选文件。

（三）评选文件下载时间：自本项目公告发布之日起至2025年12月25日上午9:00。

七、参评方式

- 参评文件要求

数量与格式：壹份正本文件，壹份副本文件。

密封与签章：参评文件必须按评选文件规定的格式进行密封、标注，并加盖单位公章或按规定签署。封面请注明“中山公交三乡片区公交车辆充电服务采购项目”以免与其他项目混淆。

- 评选时间

2025年12月26日（星期五）15:00，评选时参评单位自愿到场参加。

- 参评文件递交

截止时间与地址：请于2025年12月26日15:00前，将参评文件送达以下地址，逾期送达将不予受理。

地址：广东省中山市南区城南三路38号中山公交集团二楼开评选室

收件人：彭先生

联系电话：15972926258

邮寄说明：本项目接受邮寄方式递交（邮寄时效须自行掌握），以采购人实际收到参评文件的时间为准。一律不接受运费到付，若发生运费到付情况，收件方有权作拒收或退件处理，相关责任由参评单位自行承担。

八、采购人联系方式

（一）联系人及联系电话：梁先生13822773460，0760-87328786

（二）联系地址：中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司

2025年12月23日

- 用户需求书

（本项目凡是加注“★”符号的内容为必须响应满足的重要指标，如不响应或响应不足，采购人有权视为参评单位放弃参加评选资格）

1. ★充电服务商项目模式

中选充电站作为采购人公交车辆专用充电站，中选人在经营期内负责项目充电站的运营、维护和消防、用电等安全管理，向采购人收取充电服务费。中选人提供充电服务的充电站须符合国家、省、市对充电站的建设、运行、验收标准。

2. ★合同期限

经营期：1年，由采购人与中选人签订充电服务合同之日起开始计算。

如新建充电站，原则上允许中选人有45个日历天的建设时间（从中选通知书发出之日起计）。中选人项目充电站逾期提供充电服务的，按每日人民币壹仟元整（￥：1000.00元/日）向采购人偿付违约金。逾期超过30天（不可抗力除外）的，采购人有权解除合同。

★3. 充电站规模及位置要求

3.1 充电桩单枪最高功率不低于120kW，充电枪总数不少于10支。

3.2 充电车位不少于10个（宽度不少于3.5米，长度不少于12米），出入口宽度不少于5米。

3.3 充电站场地须为水泥硬底化场地，充电站场地（包括但不限于充电车位、休息室、卫生间等）均由中选人免费提供给采购人使用。

- 3.4 充电站须设置雨棚，确保充电设备及车辆充电口在遮挡范围内。

3.5 充电站距离三乡客运站公交站往返总路程不超过6公里（提供高德地图软件中型货车模式导航截图）。

3.6 参评单位需提供拥有或使用充电站所属地块的权属证明，地块用地性质需符合充电站建设和用电报装的相关条件。（提供土地使用证，如有房产证、租赁合同一并提供）

- ★4. 充电服务费结算

4.1 充电服务费结算周期为每月28日0:00至下月27日24:00作为结算周期。

4.2 充电量：结算周期内该客户的充电桩计量电度总和。

4.3 充电服务费单价按中选单价执行。

4.4 服务违约金。采购人根据《电动汽车充电服务规范》对中选人考核，违反考核的扣款，采购人有权在履约保证金中扣减。

4.5 充电站建设补贴归中选人所有，此外其他所有相关的补贴归采购人所有，中选人必须配合采购人申报补贴。

4.6 充电站服务范围：对采购人提供24小时充电服务。

4.7 公交运营车辆的充电服务费支付结算详见《新能源公共汽车充电服务合同》主要条款。

4.8 充电站原则上仅向充电桩供电，其他如灯光、空调、监控等用电单独计量由中选人负责，则中选人须按广东电网有限责任公司代理购电工商业用户价格支付给采购人（如计量电表不具备分时计量功能，按平时段价格执行），采购人开具发票给中选人。

5. 技术参数及要求

5.1 供配电系统安装技术要求

5.1.1 供电电源：站场10kV供电电源应根据10kV供电现状，与供电网规划相结合，选择合理的电源接入点。

5.1.2 10/0.4kV变、配电系统：本项目变配电系统方案选择必须考虑安全可靠、节省投资、降低损耗及方便运行维护管理。（电损不高于5%）

5.1.3 计量：根据供电部门要求合理选择计量方式，须与现场用电情况结合考虑。（注：计量按照供电部门标准，一般采用高压侧计量，所需计量表，由供电部门指定，应去供电部门申领）

5.1.4 根据现行国家规范和标准，确定各部分用电负荷的用电等级，并依此进行供电系统的设计，以满足各级负荷对电源及供电系统的配置要求。

5.1.5 充分考虑保证电能质量的措施，包括谐波抑制、电磁干扰等，必须满足当地供电部门的电能质量规范要求。

5.2 电力管沟安装技术要求：本项目10kV和0.4kV配电线路应采用电缆线路，电缆线路路径的选择和敷设方式应根据《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）进行设计建设，具体要求如下：

5.2.1 电缆走廊工程与充电设施主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。电缆走廊设计建设须与道路综合管线相配合，保证建设成果可行性及准确性，避免重复开挖。参评单位应在建立对原有电缆走廊全面摸查的情况下，制订经济、可行、施工便利的电缆走廊建设方案。

5.2.2 电力管沟路径的选择，电缆走向方案应满足规划行政主管部门和供电部门相关要求。

5.2.3 电缆排管和电缆沟的工程抗震、抗压等级应符合相关标准要求。

5.2.4 电缆排管和电缆沟的火灾危险性类别应符合电缆类型要求，结构的耐火极限满足相关要求。

5.2.5 电缆沟的转变半径应满足《电力工程电缆设计规范》中要求。电缆沟工井设置间距不得超过20米，排管直线段应每隔50—80米设置工井。在线路转角及交叉处须设置工井。电缆沟每隔不超过200米设置防火墙一面，防火墙采用防火环保膨胀模块。

5.2.6 参评单位应在详细勘测现场后，针对现场实际地形情况，合理选择埋管或电缆沟敷设。

5.3 配电设施安装技术要求

5.3.1.参评单位应对本项目站场的现用配电设施情况进行详细摸查，以减少电缆供电半径、尽量靠近负荷中心，进出线方便，设备运输方便及与原有站场配电设施位置相配合为主要原则，合理确定站址方案。

5.3.2 配电设施设置满足属地消防部门关于防火的要求。

5.4 主要设备、材料选用技术要求

5.4.1 主要电气设备选择的一般条件及原则

1. 应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求，并考虑远景发展；

2. 应按当地环境条件校核；

3. 应力求技术先进和经济合理；

4. 与整个工程的建设标准应协调一致；

5. 同类设备应尽量减少品种；

6. 选用的新产品均应具有可靠的试验数据，并经正式鉴定合格。

7. 满足中山市供电配网自动化的要求。

5.4.2 主要电气设备、材料技术要求

1. 配电变压器

配电变压器的选用应符合《南方电网公司10kV配电变压器技术规范》的规定。配电变压器应采用干式变压器或预装箱式变电站。

2. 预装式变电站

①预装式变电站中采用的配电变压器应符合相关国家、行业标准以及《南方电网公司10kV预装式变电站技术规范》的要求。

②预装变电站应优先选择紧凑型、全密封、全绝缘结构。外壳应满足正常户外使用条件，优先选择不锈钢或防腐外壳材料。箱体应有安全可靠的防护性能，防护等级不低于GB4208-2017中IP33要求。

③高压配电装置应选用10kV箱式固定式交流金属封闭开关设备，其技术参数应满足南方电网公司《10kV箱式固定式交流金属封闭开关设备技术规范》的规定。

④低压配电装置所选用的电器产品，其技术性能应满足有关的国家标准，并且是通过国家3C认证的定型成套产品。

⑤预装变电站的低压出线回路采用塑壳开关或熔断器。低压中性线母线截面应满足相关规范要求。

⑥预装变电站的接地系统应符合GB/T50065-2011的要求。

5.4.3 高压开关柜

1. 10kV电源进线开关宜采用断路器。当无继电保护和自动装置要求时，且供电容量较小时，可采用负荷开关.

2. 可根据使用要求选用金属铠装移开式开关柜或全绝缘、全密封环网开关柜。

3. 用电单位的10kV电源进线处，应根据供电计量要求预留专供计量用的电压、电流互感器，计量装置应独立安装并宜设专门的计量柜，计量柜内计量CT、PT等的设置要求应满足供电部门要求。

所有二次部分的控制、保护用的电线必须使用阻燃电线，电缆必须使用阻燃、屏蔽电缆。CT、PT的二次接线电缆截面、控制电缆截面等均应满足相关规范要求。

（注：参照相关电力规范设计）

5.4.4 低压配电柜、配电箱

1. 低压配电装置所选用的电器产品，其技术性能应满足有关的国家标准，并且是通过国家正式鉴定的定型产品。

2. 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压间隔应进行金属铠装，不得有可能触摸带电部分，但要考虑更换开关和检修的便利。

3. 低压配电装置应按工程实际情况设计装设低压自动投切无功补偿装置。

4. 低压柜/箱内低压开关分断能力选择应能可靠开、断运行地点系统短路电流。柜/箱内电器元件设计必须符合《低压配电装置及线路设计规范》中有关的安全规定。所选用电器元件的工作电压、电流、频率、等级必须符合其工作要求。其整定值应与出线负荷相匹配，保护配置合理。

5. 低压配电箱的设备选型要求：应结合现场使用环境重点考虑低压配电箱的户外或户内型。户外使用时须重点考虑防雨、防腐的技术要求。外壳防护等级须满足GB4208-2017中要求。箱内安装布线要整齐，连接要可靠。

6. 安装要求：应根据现场实际工作环境合理选择配电柜/箱的安装方式，安装的位置设置应便于电器元件的安装、试验、操作、检修。安装位置及安装方式的选择须充分考虑各站场车辆的停放位置及站场的车辆调度要求，且不得有安全隐患。

5.4.5 10kV高压电缆

1. 高压电缆选用铜芯电力电缆。

2. 高压电缆宜采用交联聚乙烯绝缘电力电缆，并根据使用环境选用。对处于地下水位较高环境、可能浸泡在水内的电缆，应采用防水外护套，进入高层建筑内的电缆，应选用阻燃型，电缆线路土建设施如不能有效保护电缆时，应选用铠装电缆。

3. 电力电缆截面的确定，除根据不同的供电负荷和电压损失进行选择，还应综合考虑温升、热稳定、安全和经济运行等因素。

4. 电缆附件：10kV电缆头采用冷收缩、预制式，户外电缆头不得采用绕包式。电缆终端应根据电压等级、绝缘类型、安装环境以及与终端连接的电缆和电器型式选择，满足可靠、经济、合理的要求。

5.4.6 电缆管沟用材料

电缆排管和电缆沟的材料应符合现行国家和中山市有关标准的规定，应根据结构类型、受力条件、使用要求、所处环境等选用，并考虑耐久性、可靠性、经济性。电缆排管管材应采用非磁性并符合环保要求的管材。

5.4.7 配套

车位设置混凝土浇筑的整体式防护栏，防止车辆撞击充电设备。充电车位须划线，充电车位设置车辆车挡，设置变压器护栏，防止车辆撞击充电设备。

5.5 直流充电设备技术要求（不低于以下要求）

1. 本技术要求提出了直流充电设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求，直流充电设备应支持多元复合锂电池、钛酸锂蓄电池、纳米高功率多元锂离子电池等国内主流快充式电池（充电倍率≥3C），兼容磷酸铁锂蓄电池等国内主流慢充式电池（充电倍率＜2C）。

2. 本项目要求参评单位提供的直流充电设备，为成熟可靠产品，在国家电网或南方电网设备库供应商目录。

3. 参评单位拟投标的设备、材料，必须是经国家质量监督部门认证的合格产品。所选用的变压器等成套高低压设备，需符合《NBT 33004-2013电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》，以及国家电网/南方电网发布的相关电力标准要求，充电桩产品及相关配套设备应具有国家认可的产品检验检测机构出具的有效型式试验报告，且试验报告结果数据、检验有效期符合国家和行业标准的规定。

5.5.1 直流充电设备要求：直流充电设备，应包括整流单元、监控单元、人机界面、充电接口。充电设备具备计量、车辆识别、数据统计存储与采集传输等功能，可接入监控管理平台，符合有关汽车充电设备的国家和行业标准。电能计量：充电设备配有电能表，可对每次充电的电量进行计量；车辆识别：充电设备可准确识别车辆信息，记录充电费用；后台管理：充电设备可将数据信息上传至后台管理系统。

5.5.2 产品组成：直流充电设备包括充电单元、监控单元、插卡付费单元、人机交互单元、显示单元、专用充电接口、计量单元、执行操作机构、急停单元、防雷单元和柜体等部分组成。

5.5.3 使用环境条件

1. 环境温度：-20℃ 至 ＋50℃；

2. 存储温度：-40℃ 至 +70℃；

3. 相对湿度：≤95％（25℃）。

5.5.4 防护要求：充电设备防护等级不低于IP54，满足使用要求。

5.5.5 寿命要求：产品的设计和元器件选用应保证整个软、硬件充电系统（例如计量表计、监控系统、整流模块、显示屏、充电桩、电缆、变压器等）必须是经国家质量监督部门认证的合格产品。设备材料供应企业由参评单位自行选择，所选用的变压器等成套高低压设备，需符合《NBT 33004-2013 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》，以及国家电网/南方电网发布的相关电力标准要求，充电桩产品及相关配套设备应具有国家认可的产品检验检测机构出具的有效型式试验报告，且试验报告结果数据、检验有效期符合国家和行业标准的规定。

5.5.6 结构要求

1. 人机交互界面，紧急按钮设置在充电设备正前方，便于操作人员进行操作。

2. 充电设备结构采用金属外壳，坚固耐用，在结构设计上防止手能轻易触及带电部位。充电设备铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。

3. 充电设备内印刷线路板、接插件等电路必须进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力满足 GB/T 4797.6-1995中表9的要求，充电设备能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。

4. 充电设备中的所有部件牢固、可靠、满足防震要求，有明显的接地标志；充电设备设有接地铜排和端子。接地铜排的规格不小于25×4mm2，接地端子为压接型，可方便互连。

5. 充电设备具备足够的支撑强度，提供正确标识确保能够正确起吊、运输、存放和安装设备，同时提供地脚螺栓孔。充电设备外壳门具有防盗功能，固定充电设备的螺栓在打开外壳的门后才能安装或拆卸。

5.5.7 监控单元要求

1. 外观：设置有运行、电源、故障指示灯。具有操作按钮，液晶显示，并可在面板上实现相关参数的设置和修改。监控装背面的端子排脚分布按功能分别布置，包括：模块通信接口；直流电流、电压采样，交流电压采样接口；BMS通讯、电池架指示灯控制接口。

2. 接口：1个与充电模块通信内部用隔离CAN通讯口、1个与BM通信用CAN口、1个与上位机通信用CAN口，可实现远程通讯。支持扩展RJ45以太网口、GPRS等多种通信模式及预留的开入量/开出量干接点。

3. 显示功能：能实时测量并显示设备的各种信息，包括交流输入电压、电流、功率因数；充电输出电压、充电电流、电池电压、已充容量SOC；车牌号；正负母线对地电压（电阻）；每台模块输出电流等参数及与BMS等通信状态。所有测量值可通过软件校准。

4. 设置功能：可根据上位机或充电设备（BMS）指令，实现多阶段恒流限压、恒压限流、定时或定充电及涓流充电和盲充电，控制充电过程。监控器可本地或远程设置充电参数。

★5.5.8 功能要求

1. 充电设备具有为电动汽车安全自动地充满电的能力，充电设备依据电动汽车BMS提供的数据，动态调整充电参数、执行相应动作，完成充电过程。充电设备应具有实现外部手动控制的输入设备，以便对充电设备参数进行设定。

2. 充电设备具有通过CAN网络与BMS通信的功能，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电设备可通过CAN（标配）、支持扩展工业以太网，无线通讯，光纤等通讯方式与充电设施监控系统通信，上传充电设备和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电设施监控系统的控制命令，执行遥控动作。

3. 充电设备能够判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电连接器与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电设备才允许启动充电过程；当充电设备检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即停止充电，并发出报警信息。

4. 电动汽车充电模式可选择自动充满、定时间等充电方式；同时，可单枪或双枪同时对一台纯电动公交车快速充电，也可采用负荷分配方式，双枪同时对两台纯电动公交车进行充电。

5. 安全防护功能：

a）充电设备具备电源输入侧的过压、欠压保护功能。当出现交流输入过压、欠压时，充电设备应能自动切断直流输出并发出告警提示；

b）充电设备具备直流输出侧的过压保护功能。当出现直流输出过压时，充电设备自动切断直流输出并发出告警信号；

c）充电设备具备直流输出侧的过流保护功能。当出现直流输出过流时，充电设备自动切断直流输出并发出告警信号；

d）充电设备具备直流输出侧的短路保护功能。当出现直流输出短路时，充电设备自动进入限流输出状态；

e）充电设备具备防雷击浪涌保护功能；

f）充电设备具备防止电池电流倒灌功能；

g）充电设备具备蓄电池极性检测功能。当充电设备与电动汽车蓄电池系统连接时，检测蓄电池极性正确后，才允许充电设备的直流输出回路接通蓄电池；

h）充电设备具备蓄电池连接确认功能。当充电设备与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电设备才允许启动充电过程；当充电设备检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即自动切断直流输出；

i）充电设备在启动充电时需人工确认启动，具有远程停机功能；

j）充电设备具备急停功能，能通过手动开关或上级监控通信指令紧急停止充电；

k）充电设备在充电过程中，当出现蓄电池的温度、电压超过允许限值时，充电设备自动停止充电；

l）充电设备在充电过程中，当出现与电动汽车蓄电池管理系统通信中断时，充电设备自动停止充电；

m）充电设备具备过温保护功能。当出现交直流变换功率单元过温时，充电设备自动切断直流输出并发出告警信号。

n）充电设备界面友好，操作方便。不小于7寸彩色触摸屏，可实现人机交互和现场控制功能：可实现现场的启动、急停、充电参数设置功能；可自动或手动选择充电控制方式（BMS控制或充电设备控制）；具备运行状态、故障状态显示；运行状态监测等功能。

o）充电设备配置刷卡式读卡器，使用符合ISO14443规范要求的加密CPU型用户信息卡，可记录用户身份ID、用户密码、储值金额等用户个人信息，操作使用安全便捷。

p）充电设备内部采用直流侧计量，配置精度等级不低于0.5级电能表。电子式电能表通信规约遵循DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》，外形结构遵循电子式电能表外形结构相关规范。

q）充电设备支持按充电电能计费，支持配置包括费率时段、计费单位电量、计费费率等参数，账务管理模块实时读取电能表的电量数据，根据电能表的用电量和设置的计量单价，累计并返写用户充电卡消费金额。

r）充电设备应可连接到充电监控后台。

s）带刷卡功能，所配套的充电卡，采购人有需要时可以满足每车1张卡的要求。充电桩具有实时充电金额显示（根据平、谷、峰自动计价）功能。

5.5.9 电气间隙和爬电距离的要求：电气间隙和爬电距离应符合Q/GDW1233-2014中5.6.2的规定。

5.5.10 电气性能要求

a）充电效率：当输出功率大于额定输出功率的50%时，效率大于93%；

b）稳压精度：直流充电设备稳压精度不大于±0.5%；

c）稳流精度：直流充电设备稳流精度不大于±1%；

d）功率因数：当充电设备输出功率满载时，功率因数PF>0.99；

e）谐波电流：充电设备含PFC谐波治理功能，无需另行增加有源滤波器，产生的谐波电流含量符合GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》和GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》的有关要求，电压谐波总畸变率（THD）小于等于5%；

f）工频耐压：充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电电路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表1 所规定历时 1min 的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象；

g）冲击耐压：充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表1 所规定标准雷电波的短时冲击电压试验，试验过程中应无击穿放电。

表1 绝缘试验的试验等级

| 额定工作电压交流均方根值或直流（V） | 工频电压（kV） | 冲击电压（kV） |
| --- | --- | --- |
| ≤60 | 1.0 | 1 |
| 60<Ui≤300 | 2.0 | 5 |
| 300<Ui≤750 | 2.5 | 12 |

5.5.11 绝缘电阻：充电桩输入回路对地、输出回路对地、输入对输出之间绝缘电阻应不小于10MΩ。

5.5.12 接地电阻：桩体金属外壳（包括维护门和充电插座门）与接地铜排之间的电阻值应小于0.05Ω。

5.5.13 电磁兼容抗扰度要求

1. 静电放电抗扰度

a）充电设备能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

b）射频电磁场辐射抗扰度

充电设备能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

c）电快速瞬变脉冲群抗扰度

充电设备能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

d）浪涌（冲击）抗扰度

充电设备能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

2. 电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电设备的电源端口符合表2规定的传导发射限值，外壳端口应符合表3规定的辐射发射限值。

表2 传导发射限值

| 频率范围/MHz | 发射限值/dB（μV） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5~30 | 73 | 60 |

表3 辐射发射限值

| 频率范围/MHz | 在10 m测量距离处辐射发射限值/dB（μV/m） |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30~230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

5.5.14充电桩技术规格及要求

| 描述 | 规格型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气参数 | 输入电压 | AC 323V—437V |
|  | 输入频率 | 50±5Hz |
|  | 额定输出电压范围 | DC200V~DC750V |
|  | 恒功率段 | DC400V~DC750V |
|  | 单枪最大输出电流 | 250A |
|  | 稳流精度 | ≦±1% |
|  | 稳压精度 | ≦±0.5% |
|  | 满载功率因数 | ≥0.99 |
|  | 满载效率 | ≥0.95 |
| 安全防护 | 绝缘电阻 | >10MΩ |
|  | 工频耐压 | 2.5kV |
|  | 冲击耐压 | 12kV |
|  | 漏电流 | ＜30mA |
| 保护功能 | 过压保护 | √ |
|  | 过流保护 | √ |
|  | 漏电保护 | √ |
|  | 输出电压泄放功能 | √ |
|  | 地址自动识别 | √ |
|  | 模块热插拔功能 | √ |
|  | 警告与状态 | √ |
|  | 电池防反灌保护 | √ |
|  | 短路保护 | 短路回路恒流输出，自动恢复。 |
|  | 紧急停机保护 | √ |
| 环境适应 | 工作温度 | －20℃～＋50℃。 |
|  | 冷却方式 | 智能风冷 |
|  | 噪音 | <65dB |
| 结构参数 | 显示 | 7 英寸液晶触摸屏 |
|  | 充电接口 | 满足国标 GB/T 20234.3-2015 |
|  | 充电电缆 | 可按用户要求定制线缆长度 |
|  | 通信接口 | RS485/以太网/CAN |
|  | 无线通信接口 | 网线/物联网卡（选配） |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 安装方式 | 落地式 |

（注：以上技术参数及要求，详见国标[GB/T 18487.1-2023 电动汽车充电系统第1部分：通用要求]，[GB/T 20234.1-2023 电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求]，[GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口]，[GB/T 27930-2023 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议]，以及相关电网企标）

5.6 数据通信及后台监控系统技术要求

5.6.1 充电桩数据通信

网络通信要求：充电桩数据通信及后台监控优先选择光纤VPN专用网技术组网，保证传输、共享数据的安全性，防止非法用户入侵，保证整个网络系统充电数据的安全性。如果采用传统移动通信卡组网的，须提供有效的通信安全方案，确保位置在郊区的站点确4G信号全覆盖。

5.6.2 网络质量要求：符合信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的通信业务质量要求。

5.6.3 要求网络通道一旦因故障而中断，30分钟内提供备用通信应急方案。

5.6.4 视频监控系统功能要求

1. 与充电设施监视区的智能设备配合，实现对设备、场地、休息室、值班室等进行全覆盖监视。其中每4个充电桩配置不少于2个监控摄像枪。实时监控必须接入采购人监控室。

2. 图像录像管理：对各区域的监控点可设定长时间（至少30天）的自动循环录像存储。

3. 数据通信网络设备

a）光纤收发器：符合IEEE802.3u 100BASE-TX/FX协议标准，配置1*10/100M自适应RJ45电口和1*100M单模10km光纤接口（含光模块、尾纤），220V交流电源。

b）UPS：含主机、12V/100A电池、电池柜（电池容量须支撑监控系统运行6小时以上）

5.7 其他要求

5.7.1 如果新建充电站，中选之日起5日内提交充电站建设设计平面图，招标人须收到充电站建设设计平面图之日起3天内进行确认，逾期未确认的则工期按逾期天数顺延。

5.8设备及设备安装、验收相关技术标准。

5.8.1 （GB50254-2023、GB 50303-2002）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范；

5.8.2 （NB/T 33008.1、2-2013）电动汽车充电设备检验试验规范；

5.8.3（GB/T 50966-2014）电动汽车充电站设计规范；

5.8.4 国家标准图集《接地装置安装》（99D562）；

5.8.5 国家标准图集《建筑电气安装工程图集》；

5.8.6 GB 4028-2008    外壳防护等级（IP代码）

5.8.7 GB 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

5.8.8 GB 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

5.8.9 GB 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

5.8.10 GB/T 18487.1—2015电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求

5.8.11 GB/T 27930—2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统中间的通信协议

5.8.12 GB/T 29316-2012 电动汽车充换电设施电能质量技术要求

5.8.13 GB/T 29317-2012 电动汽车充换电设施术语

5.8.14 GB/T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量

5.8.15 GB 50016-2014  建筑设计防火规范

5.8.16 GB 50054-2011   低压配电设计规范

5.8.17 GB 50056-2012   加油加气站设计施工规范

5.8.18 GB 50150-2006   电气设备交接试验标准

5.8.19 NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导充电机技术条件

5.8.20 NB/T 33004-2013 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范

5.8.21 DL/T 645-2007    多功能电能表通信协议

5.8.22 GB 17625.1—2012电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）（IEC 61000—3—2:2001，IDT）

5.8.23 GB/T 17626.2—2006电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

5.8.24 GB/T 17626.3—2006电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

5.8.25 GB/T 17626.4—2008电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变群脉冲抗扰度试验

5.8.26 GB/T 17626.5—2008电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

5.8.27 GB/Z 17625.6—2003电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制（IEC TR61000—3—4:1998，IDT）

5.8.28 GB/T 17626.11—2008电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

5.8.29 《广东省充电基础设施建设运营管理办法》

5.8.30 《中山市电动汽车充电设施竣工验收指南（暂行）》

5.8.31 未尽事宜以国家相关规定执行。

5.8.32 对于在居民区附近的充电场站，须杜绝充电站扰民现象，采取必要的防噪及屏蔽防护。

6. 项目投产前的检查

6.1 中选人提供的所有设备，应具有国家有关部门批准生产或使用的有效文件或经有关部门检验检测通过的证明，确保其提供的设备确保通过有关部门的项目验收，按期交付使用。

6.2 充电站投运的确认：中选人对充电站进行充电测试后认为可满足采购人充电要求的可对充电站进行试运营，试运营期为10天且该期限内充电站能满足采购人正常充电要求的，经采购人在中选人出具的充电站投运书面确认函件上盖章确认后，则试运营日即视为充电站投运日，否则须由中选人整改完成后重新计算试运营期。

6.3 中选人须按国家、省市或行业关于充电站建设的最新验收规定及标准办理验收手续，充电站验收合格后中选人须将相关资料提供给采购人备案。

7. 充电服务要求

7.1 充电站的营运服务须满足但不限于《电动汽车充电站运营服务规范》的基本条款。

7.2 采购人按《电动汽车充电站运营服务规范》考核中选人的服务质量，考核结果为支付充电服务费的依据之一。

7.3 参评单位须提供完整的《运营服务方案》。

7.4 《运营服务方案》包含但不限于以下内容：

7.4.1 项目运营方案及实施步骤。

7.4.2 项目运营组织机构设置、部门职责和人员配置。

7.4.3 项目的设备管理与维护方案。

7.4.4 安全与应急管理。

7.4.5 服务质量保证

7.4.6 其他相关的运营管理制度。

7.5 服务质量考核规范（见附件1）

★8. 充电站安全要求

8.1 充电站须符合国家、省市或行业关于充电站消防安全标准和要求，中选人应为充电站配备包括但不限于以下消防设备设施：

8.1.1 每2个充电桩配备2个4KG干粉灭火器。

8.1.2 每4个充电桩须配备2个35KG推车式干粉灭火器。

8.1.3 须配备不少于1个消防沙池，规格不得小于长2米×宽1.5米×深1米；每个沙池配备不少于2把铁铲和2个消防沙桶。

8.1.4 变压器周围安装防护网和防撞柱，并配置放光标贴和安全标识。

8.1.5 充电站须按相关标准配备安全标识标志，并配套包括但不限于岗位职责、安全操作规范、应急预案等宣传牌（栏）。

8.1.6 每2个充电桩最少配备1个防毒面具，每4个充电桩最少配备1套防护服。

8.2 中选人须按采购人要求在充电站按需求配套符合消防相关标准的消防水设施，相关施工和费用由中选人负责。

8.3 中选人须落实整改采购人日常安全检查中提出的整改事项。

★9. 项目经营期满后续工作

9.1 充电服务期限届满，采购人依法依规开展充电服务项目的采购工作。在采购人确定下一期服务单位前（无论中选人是否继续取得下一期服务单位资格），在本合同期满至确定下一期服务单位期间，采购人有权要求中选人继续按照本合同约定的服务条款继续履行，采购人按本合同约定支付费用。

10. 经营期的提前终止

10.1 服务质量差终止经营

中选人有以下情况的，采购人有权发出《经营期提前终止告知书》：

10.1.1 连续3个月度设备故障率高于1.5%。月度设备故障率=（∑故障待修时间+∑维修时间）/月度计划使用总时间×100%。

10.1.2 连续3个月，充电设备月平均效率低于90%。月平均效率=∑月度充电桩计量电量/∑月度低压计量电量×100%）。

中选人在采购人得到新的充电服务前须提供充电服务。中选人须在采购人得到新的充电能力后配合充电服务交接工作。

10.2 充电站土地致充电站终止经营。如因充电站用地不能继续使用导致合同终止的，中选人可以选择下列方式解决：

10.2.1 终止合同。采购人提供资料协助中选人向有关方追讨因此导致的损失。

10.2.2 易地继续服务。中选人在采购人新租赁的地块继续提供充电服务。充电服务费不变，合同期延长1年。充电站搬迁费用中选人自理。

10.2.3 其他双方协商认可的方式。

10.3 经营期内，未经采购人同意，使用、复制、出售或向第三方泄露通过本项目或本项目因与采购人其他接口获得的相关数据。

10.4 中选人使用不符合合同附件约定的材料和设备，且拒不整改或更换的。

10.5 中选人未按合同约定开展项目维保及升级服务，严重影响采购人车辆运营的。

★11. 履约保证金

11.1 中选人必须在签订本合同前缴纳履约保证金3.5万元到采购人指定的账户（名称：中山市公共交通运输集团有限公司，开户行及账号：建设银行中山南区支行44001780354053000240），否则采购人有权拒绝签订本合同并取消中选人的中选资格。

11.2 合同期间，如中选人存在不履行合同或考核不达标的行为，采购人有权根据考核办法抵扣中选人交纳的履约保证金并以书面告知中选人。中选人应在5天内将被采购人抵扣部分的履约保证金重新补足予采购人，如中选人逾期仍未补足履约保证金，采购人有权单方解除合同，剩余的履约保证金作为违约金赔偿给采购人，采购人之损失超过剩余履约保证金的，采购人仍有权向中选人追索（包括采购人遭受到的第三方索赔、律师费、行政处罚金等）。合同期限届满后10个工作日内，中选人履行全部合同义务完毕，且不需要进行任何违约赔偿的情况下，采购人将中选人的履约保证金（不计利息）退回中选人。

- ★12. 充电站电费结算

12.1 中选人必须为采购人提供专用电表和独立缴费账户。

12.2 充电站电费由采购人直接向供电部门结算。

★13. 对外经营

13.1 中选充电站作为采购人公交车辆专用充电站，采购人同意中选人在保障采购人公交车辆充电服务的前提下，在充电站相对空闲时段开放指定充电桩向社会提供有偿充电服务。

13.2 充电站对外经营实际服务费收入（扣除引流平台抽成后收入），采购人分成不少于30%；对外经营电损采购人承担比例与分成比例一致。

- 评选办法

- 评选小组

由采购人按照相关制度规定组建评标委员会，评标委员会本着公平、公正、科学的原则，依据评审标准开展项目评审和推荐评审结果。

- 评审流程

标委员会先进行资格评审，再进行技术商务评审和价格评审。资格评审环节由评标委员会按照《资格审查表》对参评单位提交的参评文件进行符合性审查，只有对《资格审查表》所列各项全部符合的参评文件才能通过资格评审。若对资料有疑问，评标委员会可现场共同拨打电话要求参评服务商对提供的符合性评审资料进行澄清和说明，参评单位当按照评标委员会的要求答复，并在2天内补充同样内容的书面澄清资料。对是否符合《资格审查表》要求有争议的，评标委员会将以记名方式表决，被认为符合的得票超过半数的参评服务商则有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。《资格审查表》全部合格的参评单位方可进入技术商务评审和价格评审环节。

- 评审标准

- 资格评审+技术商务评审+价格评审，共三个环节，其中技术商务总分60分，价格总分40分。

- （一）价格分评分标准

- 上限价为0.26元/千瓦时。以参评单位报价的最低价为基准价得40分，比基准价每高0.01元扣6分（扣满为止）。

- （二）技术商务评分标准如下：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电站到三乡客运站公交站距离 | 20 | 往返距离不超过0.5公里的，得20分；不超过1.5公里的，得15分，不超过2公里的，得10分，不超过3.5公里的，得5分；超过3.5公里的，得0分。（提供高德地图软件中型货车模式导航截图） |
| 2 | 充电桩功率及数量 | 5 | 全部充电桩单枪最高功率200kW或以上的，得2分；充电枪数量14支或以上的，得3分，12-13支的，得1分。（属新建充电站的，提供承诺函） |
| 3 | 大型车辆充电车位数量 | 5 | 大型车辆充电车位（宽度不少于3.5米，长度不少于12米）数量14个或以上的，得5分，12-13个的，得2分。（属新建充电站的，提供承诺函） |
| 4 | 对外经营需求方分成比例 | 10 | 对外经营需求方分成比例，比30%每高2个百分点得1分，最多得10分。（属新建充电站的，提供承诺函） |
| 5 | 充电站投运期限 | 20 | 从中选通知书发出之日起计，第40天投运的，得2分，每减少1天得2分，最多得20分。 |

- 评选结果

- （一）中选候选人推荐数量：3名。

- （二）中选候选人推荐规则：按综合得分、价格得分从高到低排序，推荐前3名。

（三）评审结果公示：评审结束后，采购人将在其官方媒体（https://www.zsbus.cn/）以及中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn/）上进行结果公示，公示期2日，如果参评单位对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应自收到书面异议原件之日起3日内作出答复并在答复前暂停本项目评审活动。

（四）中选结果确定：经评审结果公示程序后，采购人根据评标委员会评审结果，确定综合得分排名第一的中选候选人为服务商，在公示期结束后7日内由采购人向中选人发出《中选通知书》，并依法与其签订合同。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为服务商，以此类推。

- 资格审查表

资格审查表

项目名称：中山公交三乡片区公交车辆充电服务采购项目

| 序号 | 审查内容 | 参评单位A | 参评单位B | 参评单位C | 参评单位D | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评选文件资料必须密封并按要求签章。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 依法在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照或事业单位法人证书，营业执照经营范围须有“新能源汽车充电服务”相关内容。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 参评单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单（1、由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司参选：参评单位为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，除了对参评单位进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 充电站场地所在地块用地性质符合国家法律法规相关充电站建设要求和用电报装的相关条件，属租赁场地的，租赁剩余期限不少于1年。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 距离三乡客运站公交站往返总路程不超过6公里（提供高德地图软件中型货车模式导航截图）。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用充电车位不少于10个（宽度不少于3.5米，长度不少于12米），出入口宽度不少于5米。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 充电桩单枪最高功率不低于120kW，充电枪总数不少于10支，充电站总功率不低于1000kW。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 专用充电车位在保障采购人公交车辆充电的前提下，可向社会提供有偿充电服务，对外经营实际服务费收入（扣除引流平台抽成后收入），采购人分成不少于30%。对外经营电损采购人承担比例与分成比例一致。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 报价不超过0.26元/千瓦时。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不能同时参与本项目。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 不接受联合体，不允许转包、分包。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明： |  |  |  |  |  |  |
| 通过资格审查的潜在参评单位共___________家。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1．评审时评委对报价人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“〇”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”；评审内容只要有一项“×”，结论为“不通过”；对结论为“不通过”的，要说明原因。

3.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评选小组全体成员签名：

评审日期：

- 技术商务得分汇总表

技术商务得分汇总表

| 序号 | 参评单位 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位A |  |
| 2 | 参评单位B |  |
| 3 | 参评单位C |  |
| 4 | ...... |  |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评选小组全体成员签名：

评审日期：

- 价格得分汇总表

价格得分汇总表

| 序号 | 参评单位名称 | 报价（元/千瓦时） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位A |  |  |
| 2 | 参评单位B |  |  |
| 3 | 参评单位C |  |  |
| 4 | ...... |  |  |
| 说明： 1.本项目价格上限价为0.26元/千瓦时。 2.以参评单位报价的最低价为基准价得40分，比基准价每高0.01元扣6分（扣满为止）。 3.价格得分取2位小数。 |  |  |  |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评选小组全体成员签名：

评审日期：

- 评审结果汇总表

评审结果汇总表

| 序号 | 参评单位 | 资格审查情况 | 报价（元/千瓦时） | 价格 得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 结果 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 参评单位B |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 参评单位C |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 参评单位D |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.资格审查情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评选小组全体成员签名：

评审日期：

第四部分 参评文件参考格式

（特别说明：附件一至十三须按指定格式填报，其他证明文件可由参评单位自行设计排版。）

致：中山市公共交通运输集团有限公司 参评文件 密封内容：1正本，1副本。 项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司 三乡片区公交车辆充电服务采购项目 在2025年12月26日15时之前不得启封。 单位名称：___________________________（加盖公章）

重要提示：

请在规定时间内同时递交，包装文件的封口处须加盖公章。

目录

一、 参评文件自评表	33

二、 商务技术部分评审自查表	35

三、 法定代表人授权书	36

四、 参评承诺书	37

五、 企业营业执照	38

六、 企业信用	39

七、 充电站地块	40

八、 往返三乡客运站公交站路程	41

九、 充电车位	42

十、 充电设备	43

十一、 充电站对外经营	44

十二、 充电站投运期限	45

十三、 报价单	46

十四、 其他资料	47

参评文件自评表

| 序号 | 审查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评选文件资料必须密封并按要求签章。 | □通过 □不通过 |  |
| 2 | 依法在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照或事业单位法人证书，营业执照经营范围须有“新能源汽车充电服务”相关内容。 | □通过 □不通过 | 请标注证明资料页码 见参评文件第（ ）页 |
| 3 | 参评单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单（1、由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司参选：参评单位为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，除了对参评单位进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 4 | 充电站场地所在地块用地性质符合国家法律法规相关充电站建设要求和用电报装的相关条件，属租赁场地的，租赁剩余期限不少于1年。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 5 | 距离三乡客运站公交站往返总路程不超过6公里（提供高德地图软件中型货车模式导航截图）。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 6 | 专用充电车位不少于10个（宽度不少于3.5米，长度不少于12米），出入口宽度不少于5米。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 7 | 充电桩单枪最高功率不低于120kW，充电枪总数不少于10支，充电站总功率不低于1000kW。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 8 | 专用充电车位在保障采购人公交车辆充电的前提下，可向社会提供有偿充电服务，对外经营实际服务费收入（扣除引流平台抽成后收入），采购人分成不少于30%。对外经营电损采购人承担比例与分成比例一致。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 9 | 报价不超过0.26元/千瓦时。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 10 | 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不能同时参与本项目。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 11 | 不接受联合体，不允许转包、分包。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |

商务技术部分评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 自评得分 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电站到三乡客运站公交站距离 | 20 | 往返距离不超过0.5公里的，得20分；不超过1.5公里的，得15分，不超过2公里的，得10分，不超过3.5公里的，得5分；超过3.5公里的，得0分。（提供高德地图软件中型货车模式导航截图） |  | 请标注证明资料页码 见参评文件第（ ）页 |
| 2 | 充电桩功率及数量 | 5 | 全部充电桩单枪最高功率200kW或以上的，得2分；充电枪数量14支或以上的，得3分，12-13支的，得1分。（属新建充电站的，提供承诺函） |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 3 | 大型车辆充电车位数量 | 5 | 大型车辆充电车位（宽度不少于3.5米，长度不少于12米）数量14个或以上的，得5分，12-13个的，得2分。（属新建充电站的，提供承诺函） |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 4 | 对外经营需求方分成比例 | 10 | 对外经营需求方分成比例，比30%每高2个百分点得1分，最多得10分。（属新建充电站的，提供承诺函） |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 5 | 充电站投运期限 | 20 | 从中选通知书发出之日起计，第40天投运的，得2分，每减少1天得2分，最多得20分。 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人授权书

法定代表人授权书

中山市公共交通运输集团有限公司：

我单位特授权委派以下员工，作为我方参评中山市公共交通运输集团有限公司三乡片区公交车辆充电服务采购项目的唯一全权代表，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

委派授权代表姓名（签名）：______________，身份证号码：______________

联系电话（手机）：______________，现职务：______________；

法定代表人（签名或盖章）：______________

特此授权证明。

单位名称：______________（盖章）

日期：    年  月  日

附：被授权人的身份证复印件：

身份证复印件(扫描件)背面 身份证复印件(扫描件)正面 以上方框内粘贴被授权人的身份证复印件（或扫描件）正、背面。

参评承诺书

参评承诺书

中山市公共交通运输集团有限公司：

我公司对中山市公共交通运输集团有限公司三乡片区公交车辆充电服务采购项目的参评文件所有的内容完全明了，并就有关事项向贵公司作出承诺。如我公司被确认为中山市公共交通运输集团有限公司三乡片区公交车辆充电服务采购项目的中选单位，我公司保证：

- 我公司非联合体参评本项目，承诺不将本项目转包、分包；

- 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不同时参与本项目；

- 提供满足“用户需求书”要求的服务；

- 保证按评选文件要求与用户签订线上合同及补充合同，并严格执行评审文件及合同的有关规定。

特此承诺！

单位名称：______________（盖章）

法人代表或被授权代表签名：

日  期：       年   月   日

企业营业执照

企业营业执照（营业执照经营范围须有“新能源汽车充电服务”相关内容）

企业信用

参评单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单（1、由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司参选：参评单位为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，除了对参评单位进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。

充电站地块

充电站地块符合充电站建设要求和用电报装的相关条件，属租赁场地的，租赁剩余期限不少于1年。（提供土地证，如有房产证和租赁合同一并提供）

往返三乡客运站公交站路程

不超过6公里（提供高德地图软件中型货车模式导航截图）。

充电车位

大型车辆充电车位不少于10个（宽度不少于3.5米，长度不少于12米），出入口宽度不少于5米。属新建充电站的，提供承诺书；属已建成充电站的，提供相关资料。

充电站场地承诺书

中山市公共交通运输集团有限公司：

- 我司（参评单位名称：_______________________）参与贵司三乡片区公交车辆充电服务采购项目，如被评为中选人，承诺充电站出入口宽度不少于5米、大型车辆充电车位（宽度不少于3.5米，长度不少于12米）_____个。

特此承诺！

单位名称：______________（盖章）

法人代表或被授权代表签名：

日  期： 年   月   日

充电设备

充电桩单枪最高功率不低于120kW，充电枪总数不少于10支，充电站总功率不低于1000kW。属新建充电站的，提供承诺书；属已建成充电站的，提供相关资料。

充电站设施设备承诺书

中山市公共交通运输集团有限公司：

- 我司（参评单位名称：_______________________）参与贵司三乡片区公交车辆充电服务采购项目，如被评为中选人，承诺投入______kW充电枪共____支。

特此承诺！

单位名称：______________（盖章）

法人代表或被授权代表签名：

日  期： 年   月   日

充电站对外经营

专用充电车位在保障采购人公交车辆充电的前提下，可向社会提供有偿充电服务，对外经营实际服务费收入（扣除引流平台抽成后收入），采购人分成不少于30%。对外经营电损采购人承担比例与分成比例一致。

充电站对外营运承诺书

中山市公共交通运输集团有限公司：

- 我司（参评单位名称：_______________________）参与贵司三乡片区公交车辆充电服务采购项目，如被评为中选人，中选充电站作为采购人公交车辆专用充电站，在保障贵司公交车辆充电的前提下，向社会提供有偿充电服务，对外经营实际服务费收入（扣除引流平台抽成后收入），承诺分成贵司______%。

特此承诺！

单位名称：______________（盖章）

法人代表或被授权代表签名：

日  期： 年   月   日

充电站投运期限

从中选通知书发出之日起计，第40天投运的，得1分，每减少2天得1分，最多得20分。

充电站投运期限承诺书

中山市公共交通运输集团有限公司：

- 我司（参评单位名称：_______________________）参与贵司三乡片区公交车辆充电服务采购项目，如被评为中选人，承诺从中选通知书发出之日起，___个日历天投运。

特此承诺！

单位名称：______________（盖章）

法人代表或被授权代表签名：

日  期： 年   月   日

报价单

- 报价不超过0.26元/千瓦时。

报单价

中山市公共交通运输集团有限公司：

- 我司（参评单位名称：_______________________）参与贵司三乡片区公交车辆充电服务采购项目，含税单价为___元/千瓦时。

单位名称：______________（盖章）

法人代表或被授权代表签名：

日  期： 年   月   日

其他资料